Сведения о деятельности ОН ЯРБ ЯУ и ОИ ЯРБ на АС за 12 месяцев 2015 года.

За 12 месяцев 2015 года отделами инспекций на Балаковской и Калининской АС и отделом надзора за ЯРБ ЯУ проведены следующие виды инспекций:

Целевые, проведенные ОН ЯРБ ЯУ- 28,  выявлено 12 нарушений.

Оперативные, проведенные ОИ ЯРБ на Балаковской-206, выявлено 7 нарушений.

Оперативные, проведенные ОИ ЯРБ на Калининской-118, выявлено 6 нарушений.

Целевые инспекции перед выполнением специальных видов работ:

На Балаковской АС-227;

На Калининской АС -63.

По факту выявленных нарушения норм и правил в области использования атомной энергии возбуждено 9 административных дел. К должностным лицам применены 9 санкций в виде штрафа на сумму 190 тысяч рублей.

Выдано разрешений работникам на право работ в области использования атомной энергии – 88.

Нарушений в работе Балаковской АЭС и Калининской АЭС за отчётный период было -8.

Калининская АЭС.

1. 22.01.2015. Энергоблок № 3. Срабатывание канала системы безопасности (БРУ-А), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту увеличения давления во 2 контуре после отключения генератора действием поперечной дифференциальной защиты статора генератора из-за разрушения шины выводной К1А С4.

Отчет № 3КЛН-П06-01-01-15. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.1.5 (вибрация), 5.1.1.3 (разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала), 5.1.1.0 (прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин). Коренные причины – 5.2.3 (дефект изготовления - ОАО «Силовые машины» завод «Электросила»), 5.2.7 (недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями - ОАО «Силовые машины» завод «Электросила»), 5.2.8 (недостатки проектной, конструкторской и другой документации завода-изготовителя – - ОАО «Силовые машины» завод «Электросила»).

2. 29.04.2015. Энергоблок № 4. Срабатывание канала системы безопасности (БРУ-А), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту увеличения давления во 2 контуре после отключения генератора действием дифференциальной защиты блочного трансформатора Т-4-750 фаза «С» из-за короткого замыкания обмоток внутри бака трансформатора.

Отчет № 4КЛН-П06-02-04-15. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.2.1 (короткое замыкание, искрение). Коренная причина – 5.2.0 (временно не определена). По итогам обследования активной части и внутренних узлов поврежденного трансформатора специалистами ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» и Калининской АЭС, должно быть проведено дополнительное расследование нарушения. Приказом ОАО «Концерн «Росэнергоатом» № 9/1142-П от 14.10.2015 сроки проведения аварийно-восстановительных работ фазы «С» на заводе-изготовителе с одновременным выяснением коренных причин ее повреждения перенесены на III квартал 2016 г.

3. 08.08.2015. Энергоблок № 3. Срабатывание канала системы безопасности (БРУ-А), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту увеличения давления во 2 контуре после отключения ТГ-3 действием защиты турбины по повышению давления пара за ЦВД более 0,65 МПа из-за потери сигнала управления на ЭМ ЭГП РК НД 3RB11-14S02.

Отчет № 3КЛН-П06-03-08-15. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.2.4 (плохой контакт, размыкание, обрыв цепи). Коренная причина – 5.2.3 (дефект изготовления - ФГУП «ВНИИА»).

4. 09.08.2015. Энергоблок № 3. Отключение энергоблока №3 от сети без срабатывания АЗ вследствие работы газовой защиты трансформатора собственных нужд № 2 из-за попадания воздуха в газовое реле.

Отчет № 3КЛН-П08-04-08-15. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.1.5 (вибрация), 5.1.1.9 (деформация, перекос, сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи). Коренные причины – 5.2.1 (ошибка конструирования - ПАО «Запорожтрансформатор», Украина), 5.2.9.2.4 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по соответствующему анализу технических решений, изменению проектных схем до выполнения работ по их реализации), 5.2.9.1.2 (недостатки эксплуатационной документации: неправильное или неоднозначное определение требований документации), 5.2.9.4 (недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполняемых персоналом АС, включая контроль).

5. 02.10.2015. Энергоблок № 4. Срабатывание канала системы безопасности (АЗ), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту снижения уровня в ПГ-1 вследствие разгрузки ТПН-2 из-за сбоя в работе модулей ТПТС ASR028/128.

Отчет № 4КЛН-П06-05-10-15. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08: событие 1 – 5.1.6.1 (температура), событие 2 - 5.1.5.7 (недостаток компьютерного программного обеспечения), событие 3 - 5.1.5.5 (потеря сигнала, отсутствие сигнала). Коренные причины:  событие 1 – 5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по устранению выявленных недостатков - Калининская АЭС ТЦ-2), 5.2.9.2.2 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации, а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов) - Калининская АЭС ЦТАИ); событие 2 - 5.2.2 (ошибка проектирования (включая изменения) - АО «НИАЭП»), 5.2.9.1.2 (недостатки эксплуатационной документации: неправильное или неоднозначное определение требований документации - Калининская АЭС ЦТАИ); событие 3 - 5.2.2 (ошибка проектирования (включая изменения) - АО «НИАЭП», Калининская АЭС), 5.2.9.1.2 (недостатки эксплуатационной документации: неправильное или неоднозначное определение требований документации - Калининская АЭС ТЦ-2, ОИТПЭ), 5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по устранению выявленных недостатков - Калининская АЭС ТЦ-2).

6. 15.11.2015. Энергоблок № 1. Останов энергоблока № 1 воздействием на ключ АЗ-1 по факту падения трех ОР СУЗ на НЖУ из-за потери контакта в клеммном соединении шкафа силового управления 5ШСУ2К1 (10HDP05).

Отчет № 1КЛН-П06-06-11-15. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08: событие 1 – 5.1.2.4 (плохой контакт, размыкание, обрыв цепи), событие 4 - 5.1.5.7 (недостаток компьютерного программного обеспечения). Коренные причины:  событие 1 – 5.2.8 (недостатки проектной, конструкторской и другой документации завода-изготовителя – - АО «Корпорация «ВНИИЭМ»), 5.2.9.1.2 (недостатки эксплуатационной документации: неправильное или неоднозначное определение требований документации - Калининская АЭС ЦТАИ), 5.2.5 (недостатки монтажа - АО «ТВП «ГЭМ»); событие 4 – 5.2.1 (ошибка конструирования (включая изменения) - ТОВ «Монолит Энерго» Украина), 5.2.9.1.1 (недостатки эксплуатационной документации: отсутствие документации - Калининская АЭС ЦТАИ).

7. 12.12.2015. Энергоблок № 3. Снижение тепловой мощности энергоблока на 63% от номинальной, вследствие отключения 3ТПН-2 из-за снижения вакуума в конденсаторах 3ТПН-1,2 по причине массового выноса дрейссены из напорного циркводовода после включения 3ЦН-4. Расследование не закончено. Предварительная категория нарушения – П09.

8. 22.12.2015. Энергоблок № 2. Течь по уплотнению плавающей крышки главной запорной задвижки 2YA14S02. не закончено. Предварительная категория нарушения – П10.

На Балаковской АЭС нарушений не было.